## Лист1
Сводная информация об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергомодуль" за 2016 год
№ | Дата и время возникновения технологического нарушения |  | Дата и время ликвидации технологического нарушения |  | Наименование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Мероприятия
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч. РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
Январь
1 | 14.01.2016 | 14-05 | 14.01.2016 | 14-45 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | ВЛ-10 кВ | по ул. Куйбышева, 2а | сбита неизвестным а/м | потребитель включен по резервной схеме,заменена опора
2 | 15.01.2016 | 13-45 | 15.01.2016 | 14-10 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.51 | не обнаружено | не обнаружено | - | потребитель включен по резервной схеме, произведен доп. осмотр
3 | 25.01.2016 | 18-45 | 25.01.2016 | 19-35 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.25а, яч. 28, яч.29, яч. 33, яч. 41 | неизвестно | неизвестно | повреждения в сетях ПАО "МРСК Волги"-"УРС" | потребитель включен по резервной схеме
Февраль
4 | 2016-02-04 | 21-58 | 2016-02-04 | 22-25 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.33 | не обнаружено | не обнаружено | - | потребитель включен по резервной схеме, произведен доп. осмотр
5 | 2016-02-10 | 11-23 | 2016-02-10 | 12-14 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | КЛ 10 кВ | яч.10 РП5 | повреждение КЛ 10 кВ | потребитель включен по резервной схеме
6 | 2016-02-11 | 09-25 | 2016-02-11 | 09-35 | РП-1 | яч.9 | не обнаружено | не обнаружено | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
7 | 2016-02-13 | 9-05 | 2016-02-13 | 10-05 | ПС "Черемшанская" | яч. 18 | не обнаружено | не обнаружено | повреждение в сетях потребителя | остальные потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
8 | 2016-02-17 | 5-05 | 17.02.2016 5-05 | 6-05 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.25а | сгорели 3 ПК-10 | ТП-154 | повреждение в сетях потребителя | Заменены 3 ПК-10, произведен доп. осмотр
9 | 2016-02-18 | 7-55 | 2016-02-18 | 08-35 | ПС "Береговая" | яч.4 | не обнаружено | не обнаружено | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
10 | 2016-02-19 | 5-30 | 2016-02-19 | 06-30 | ТП-154 | яч.2 | сгорели 2 ПК-10 | ТП-154 | не обнаружено | Заменены 2 ПК-10, произведен доп. осмотр
11 | 2016-02-22 | 8-40 | 2016-02-22 | 9-05 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | 2 опорных изолятора 0,4 кВ | шинный мост РУ-0,4 кВ ТП 31 | повреждение | Заменены 2 опорных изолятора, произведен доп. осмотр
12 | 2016-02-24 | 22-30 | 2016-02-24 | 23-15 | ТП-186 | яч.15 | кабель 10 кв | яч.1 ТП 186 | повреждение | потребитель включен по резервной схеме, произведен доп. осмотр
13 | 2016-02-28 | 19-10 | 2016-02-28 | 20-05 | ТП-31А | Ф."Частный сектор" | сгорели 2 ПН-250 | ТП-31А | Сбита опора №26 неизвестным автотранспортом | Заменены 2 ПН-250, произведен доп. осмотр
Март
14 | 2016-03-02 | 10-09 | 2016-03-02 | 11-05 | ПС "Льнокомбинат" | яч.5 | КЛ-10кВ | ТП-14 яч.4 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме
15 | 2016-03-16 | 10-21 | 2016-03-16 | 11-00 | ТП-138 | ф."Мойка" | сгорел 1 ПН-250А | ТП-138 | не обнаружено | Заменен 1 ПН-250А, произведен доп. осмотр
16 | 2016-03-21 | 17-09 | 2016-03-21 | 18-05 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.25а, 28а | КЛ-10кВ | яч.3 тп-105 | повреждение КЛ-10кВ | потребитель включен по резервной схеме
17 | 2016-03-21 | 18-25 | 2016-03-21 | 18-28 | РП-1 | яч.8 | не обнаружено | не обнаружено | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
18 | 2016-03-24 | 12-20 | 2016-03-24 | 13-59 | ПС "Черемшанская" | яч.8, 49 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, потребители включены по резервной схеме
19 | 2016-03-28 | 16-30 | 2016-03-28 | 17-10 | ТП-111 | Ф."дом престарелых" | сгорел 1 ПН-250А | ТП-111 | не обнаружено | Заменен 1 ПН-250А, произведен доп. осмотр
20 | 2016-03-29 | 16-10 | 2016-03-29 | 16-30 | РП-10 | ф."Куйбышева" | сгорело 2 ПН-250А | РП-10 | не обнаружено | Заменены 2 ПН-250А, произведен доп. осмотр
Апрель
21 | 2016-04-05 | 6-10 | 2016-04-05 | 7-00 | ПС "Черемшанская" | яч.43 | КЛ-10 кВ | ТП-240 (абонентская) | повреждение КЛ-10кВ (абонентская) | Поврежденный участок выделен, потребители включены по резервной схеме
22 | 2016-04-06 | 18-45 | 2016-04-06 | 19-15 | ТП-7 | ф.Город" | ВЛ-0,4 кВ | ТП-7 | не обнаружено | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
23 | 2016-04-08 | 14-18 | 2016-04-08 | 15-10 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.№50 | КЛ-10 кВ | от РП-1 до ТП-1 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме
24 | 2016-04-09 | 13-30 | 2016-04-09 | 14-05 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч. №25а | КЛ-10 кВ | яч. №25а ПС "МГ" | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме
25 | 2016-04-13 | 6-00 | 2016-04-13 | 6-10 | ПС "Льнокомбинат" | яч.12 | ВЛ-10 кВ | яч.12 ПС "Льнокомбинат" | упало дерево на ВЛ-10 между опорами 27-28 | доп.осмотр, ручное повторное включение
26 | 2016-04-13 | 6-20 | 2016-04-13 | 6-56 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
27 | 2016-04-17 | 10-15 | 2016-04-17 | 11-10 | ТП-13 | ф."Дет.сад" | ВЛ-0,4 кВ | по ул. Черемшанская | схлест проводов | произведена перетяжка линии , произведен осмотр
28 | 17.04.016 | 17-30 | 2016-04-17 | 18-25 | ТП-24 | ф."ГПТУ" | сгорело 2 ПН-250А | ТП-24 | не обнаружено | Заменены 2 ПН-250А, произведен доп. осмотр
29 | 2016-04-24 | 12-50 | 2016-04-24 | 13-40 | ПС"Береговая" | яч.4 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
Май
30 | 2016-05-01 | 7-02 | 2016-04-05 | 7-48 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.51 | сгорели 3 ПК-10 | ТП-218 (абонентская) | повреждение в сетях потребителя | Поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
31 | 2016-05-04 | 10-45 | 2016-05-04 | 11-35 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | ВЛ-10 кВ | ТП-185 | разрушение изолятора | замена изолятора, произведен доп. осмотр
32 | 2016-05-07 | 18-02 | 2016-05-07 | 19-00 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.28а | КЛ-10 кВ | ТП-191 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме
33 | 2016-05-07 | 19-22 | 2016-05-04 | 20-10 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | КЛ-10 кВ | ТП-64 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме
34 | 2016-05-12 | 13-55 | 2016-05-12 | 14-55 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | ВЛ-10 кВ | яч.16 РП-6 | упала ветка на ВЛ-10 между опорами 60-61 | обрезка веток, доп.осмотр, повторное включение
35 | 2016-05-16 | 09-00 | 2016-05-16 | 9-49 | ПС "Черемшанская" | яч.16 | КЛ-10 кВ | от ТП-112 до ТП-106 | повреждение КЛ-10 сторонней организацией при земляных работах | потребители включены по резервной схеме
36 | 2016-05-16 | 17-30 | 2016-05-16 | 18-25 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | КЛ-10 кВ | ТП-214 (абонентская) | повреждение в сетях потребителя | Поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
37 | 2016-05-19 | 14-15 | 2016-05-19 | 14-55 | ТП-9 | ф."Луговая 16" | КЛ-0,4кВ | ул.Луговая | повреждение КЛ-10 сторонними лицами при земляных работах | поврежденный участок выделен, потребители включены по резервной схеме
38 | 2016-05-25 | 14-28 | 2016-05-25 | 18-25 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.33 | КЛ-10 кВ | от ТП-112 до ТП-106 | повреждение КЛ-10 неизвестными лицами при земляных работах | потребители включены по резервной схеме
39 | 2016-05-29 | 21-53 | 2016-05-29 | 22-50 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.33 | ВЛ-10 кВ | от РП-1 до ТП-17 | упала ветка на ВЛ-10 между опорами 26-27 | обрезка веток, доп.осмотр, повторное включение
Июль
40 | 2016-06-10 | 10-35 | 2016-06-10 | 12-42 | ПС "Береговая" | яч.12, 15, 4 и ввод на 2-СШ-10кВ. | ВЛ-10 кВ | от РП-11 до ТП-7 и ТП-235 | повреждение КЛ-10кВ и повреждение в сетях потребителя | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
41 | 2016-06-13 | 23-34 | 2016-06-14 | 01-36 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | ВЛ-10 кВ | ТП-31 | повреждение в сетях смежной сетевой организации | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
42 | 2016-06-13 | 13-00 | 2016-06-13 | 13-06 | РП-3 | ф."ул.Победы 4" | КЛ-0,4кВ | ул.Луговая | повреждение в сетях потребителя | Поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
43 | 2016-06-19 | 3-40 | 2016-06-19 | 5-35 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.28а | ВЛ-10 кВ | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
44 | 2016-06-19 | 4-07 | 2016-06-19 | 5-17 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.29 | ВЛ-10 кВ | от ТП-39 до ТП-41 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме
Июнь
45 | 2016-07-05 | 12-15 | 2016-07-05 | 13-30 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.45 | ВЛ-10 кВ | от ПС "Мелекесс-Городская" до ТП - 242 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
46 | 2016-07-06 | 15-23 | 2016-07-06 | 15-42 | ПС "Черемшанская" | яч.8 | ВЛ-10 кВ | от ПС "Черемшанская" до РП - 7 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
47 | 2016-07-08 | 00-52 | 2016-07-08 | 2-20 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.28а | ВЛ-10 кВ | от ПС "Мелекесс-Городская" до ТП - 178 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
48 | 2016-07-10 | 11-05 | 2016-07-10 | 13-35 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | ВЛ-10 кВ | от РП-5 до ТП-245 | упала ветка на ВЛ-10 между опорами 67-68 | обрезка веток, доп.осмотр, повторное включение
49 | 2016-07-12 | 5-55 | 2016-07-12 | 7-25 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.29 | ВЛ-10 кВ | ТП-158 | повреждена кабельная воронка на ТП-158 | замена воронки, произведен доп. осмотр
50 | 2016-07-16 | 5-18 | 2016-07-16 | 6-50 | ПС "Льнокомбинат" | яч.12 | ВЛ-10 кВ | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
50 | 2016-07-16 | 19-50 | 2016-07-16 | - | ТП-25 | фид. "Дачи" | ВЛ-0,4 кВ | ТП-25 | Сбита опора | потребитель включен по резервной схеме, произведен доп. осмотр
51 | 2016-07-17 | 15-15 | 2016-07-17 | 17-33 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | ВЛ-10 кВ | на опоре 26 по яч.10 РП-5 оборвалась вязка на фазе В | повреждение КЛ-10кВ | востоновление вязки, произведен доп. осмотр
52 | 2016-07-17 | 19-10 | 2016-07-17 | - | ТП-130 | фид. "Част. Сек." | ВЛ-0,4 кВ | ТП-130 | упала ветка на ВЛ-0,4 между опорами 2-4 | обрезка веток, доп.осмотр, повторное включение
52 | 2016-07-18 | 8-31 | 2016-07-18 | 9-31 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.45 | ВЛ-10 кВ | от очистных ДААЗа до ТП - 13Т | повреждение КЛ-10кВ | потребитель включен по резервной схеме, произведен доп. осмотр
53 | 2016-07-20 | 11-16 | 2016-07-20 | 12-40 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.33 | ВЛ-10 кВ | от ПС "Мелекесс-Городская" до РП-10 | повреждение КЛ-10кВ | потребитель включен по резервной схеме, произведен доп. осмотр
54 | 2016-07-22 | 22-00 | 2016-07-22 | 22-20 | ТП-96 | яч. 5 | ВЛ-10 кВ | ТП-96 | повреждена кабельная воронка на ТП-96 | замена воронки, произведен доп. осмотр
55 | 2016-07-25 | 11-36 | 2016-07-25 | - | ТП-61 | фид. "ЦРБ" | ВЛ-0,4 кВ | ТП-61 | упала ветка на ВЛ-0,4 | обрезка веток, доп.осмотр, повторное включение
55 | 2016-07-28 | 6-51 | 2016-07-28 | 8-00 | ПС "Льнокомбинат" | яч.12 | ВЛ-10 кВ | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
56 | 2016-07-28 | 14-40 | 2016-07-28 | 16-25 | ПС "Льнокомбинат" | яч.5 | ВЛ-10 кВ | от ТП-45 до ТП-82 | повреждение КЛ-10кВ | потребитель включен по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Август
57 | 2016-08-05 | 5-40 | 2016-08-05 | 16-45 | ПС "Льнокомбинат" | яч.5 | ВЛ-10 кВ | от ТП - 14 до ТП - 120 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
58 | 2016-08-05 | 7-08 | 2016-08-05 | 16-45 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.50 | ВЛ-10 кВ | от ТП - 20 до ТП - 108 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
59 | 2016-08-11 | 2-40 | 2016-08-11 | 4-45 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | ВЛ-10 кВ | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
60 | 2016-08-11 | 2-47 | 2016-08-11 | 4-25 | ПС "Береговая" | яч.4 | ВЛ-10 кВ | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
61 | 2016-08-11 | 3-00 | 2016-08-11 | - | ТП-25 | фид. "Рабочая" | ВЛ-0,4 кВ | Ввод в дом | Пожар | Отключили ввод в дом с опоры.
62 | 2016-08-16 | 8-17 | 2016-08-16 | 11-00 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.50 | ВЛ-10 кВ | от ТП - 253 до ТП - 159 | повреждение КЛ-10кВ КЛ - На балансе потребителя | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
Сентябрь
63 | 2016-09-01 | 11-30 | 2016-09-01 | 15-20 | ТП-49 | - | ВЛ-0,4 кВ | Сбита опора | - | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
64 | 2016-09-08 | 16-30 | 2016-09-08 | 17-28 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.28а | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
65 | 2016-09-13 | 4-23 | 2016-09-13 | 4-56 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | ВЛ-10 кВ | Пробило 3 разрядника РВО. | повреждение ВЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
66 | 2016-09-20 | 10-44 | 2016-09-20 | 11-32 | ПС "Льнокомбинат" | яч.5 | КЛ-10 кВ | от ТП-14 до ТП-115. | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
67 | 2016-09-20 | 18-45 | 2016-09-20 | 20-25 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.33 | ВЛ-10 кВ | кабельная воронка в сторону ТП-43 яч.5 | повреждение ВЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
68 | 2016-09-20 | 19-58 | 2016-09-20 | 23-57 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | ВЛ-10 кВ | кабельная воронка в сторону ТП-43 яч.5 | повреждение ВЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
69 | 2016-09-27 | 12-25 | 2016-09-27 | 13-05 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | КЛ-10 кВ | от РП-4 до ТП-250 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
70 | 2016-09-27 | 19-12 | 2016-09-27 | 21-10 | ПС "Береговая" | яч.10 | ВЛ-10 кВ | Порван пролет от опоры №105 до опоры №106 | повреждение ВЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
Октябрь
71 | 2016-10-04 | 1-15 | 2016-10-04 | 3-00 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.50 | КЛ-10 кВ | от ТП - 3 до ТП - 8 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
72 | 2016-10-06 | 11-11 | 2016-10-06 | 11-33 | ПС "Черемшанская" | яч.25, 43 | КЛ-10 кВ | КЗ на РП-3 КЗ на РП-2 | - | произведен осмотр, потребители включены по резервной схеме
73 | 2016-10-08 | 14-35 | 2016-10-08 | 17-18 | ПС "Береговая" | яч.4 | ВЛ-10 кВ | ТП-165 закопчены ПК | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
73 | 2016-10-19 | 9-00 | 2016-10-19 | 13-30 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
74 | 2016-10-19 | 20-15 | 2016-10-19 | 21-34 | ПС "Льнокомбинат" | яч.5 | КЛ-10 кВ | от ТП-52 до ТП-14. | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
75 | 2016-10-20 | 14-00 | 2016-10-20 | 14-40 | ПС "Черемшанская" | яч.16 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
76 | 2016-10-28 | 13-40 | 2016-10-28 | 14-50 | ПС "Черемшанская" | яч.8 | КЛ-10 кВ | от ТП-150 до ТП-161 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
Ноябрь
77 | 2016-11-02 | 13-50 | 2016-11-02 | 14-37 | ПС "Черемшанская" | яч.8 | КЛ-10 кВ | от ПС "Черемшанская" до РП-7 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
78 | 2016-11-02 | 14-34 | 2016-11-02 | 16-15 | ПС "Береговая" | яч.4 | сгорел 1 ПН | ТП-268 | повреждение в сетях потребителя | Заменен ПН, произведен доп. осмотр
79 | 2016-11-02 | 21-24 | 2016-11-02 | 22-29 | ПС "Черемшанская" | яч.16 | КЛ-10 кВ | от ТП-97 до ТП-195 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
80 | 2016-11-16 | 12-35 | 2016-11-16 | 13-41 | ПС "Мясокомбинат" | яч.2 | ВЛ-10 кВ | - | упала ветка на ВЛ-10 между опорами 23-24 | обрезка веток, доп.осмотр, повторное включение
81 | 2016-11-25 | 1-40 | 2016-11-25 | 7-15 | ПС "Береговая" | яч.15 | КЛ-10 кВ | от ТП-4 до ТП-15 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
82 | 2016-11-27 | 10-40 | 2016-11-27 | 11-05 | РП-3 | яч.16 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
83 | 2016-11-29 | 23-30 | 2016-10-30 | 00-40 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.50 | КЛ-10 кВ | от ТП-4 до ТП-122 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
84 | 2016-10-30 | 5-27 | 2016-10-30 | 6-15 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.51 | КЛ-10 кВ | кабельная воронка на ТП-218 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
Декабрь
85 | 2016-12-05 | 5-42 | 2016-12-05 | 5-44 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
86 | 2016-12-11 | 17-03 | 2016-12-11 | 18-02 | ПС "Льнокомбинат" | яч.5 | КЛ-10 кВ | от ТП-108 до ТП-120 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
87 | 2016-12-21 | 15-07 | 2016-12-21 | 15-28 | ПС "Льнокомбинат" | яч.12 | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
88 | 2016-12-28 | 23-00 | 2016-12-28 | 23-27 | ПС "Мелекесс-Городская" | яч.28а | не обнаружено | не обнаружено | - | произведен осмотр, ручное повторное включение
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин