## 2018
Сводная информация об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергомодуль" за 2018 год
№ | Дата и время возникновения технологического нарушения |  | Дата и время ликвидации технологического нарушения |  | Наименование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Мероприятия
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч. РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
Январь
1 | 04.01.2018 | 21-18 | 04.01.2018 | 22-10 | ПС "Черемшанская" | яч.25 | КЛ-10 кВ | от РП-3 яч.9 до яч.25 ПС «Черемшанская» | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
2 | 08.01.2018 | 4-55 | 08.01.2018 | 05-50 | ПС "Береговая" | яч.21 | КЛ-10 кВ | КЛ-10 от яч.13 РП-11 до яч.21 ПС «Береговая» | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
3 | 08.01.2018 | 05-25 | 08.01.2018 | 06-22 | ПС "Береговая" | яч.10 | Не обнаружено | - | - | РПВ , сообщено в смежные сетевые организации, потребителям
4 | 08.01.2018 | 6-30 | 08.01.2018 | 07-25 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | Не обнаружено | - | - | РПВ , сообщено в смежные сетевые организации, потребителям
5 | 08.01.2018 | 6-40 | 08.01.2018 | 07-36 | ПС "Мясокомбинат" | яч.2 | КЛ-10 кВ | от РЛ-18 до ТП-42 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
6 | 08.01.2018 | 07-05 | 08.01.2018 | 07-36 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | Не обнаружено | - | - | РПВ , сообщено в смежные сетевые организации, потребителям
7 | 09.01.2018 | 17-20 | 09.01.2018 | 18-15 | ТП-190 | - | ВЛ-10 кВ | РЛ-10 кВ на ТП-190 (на балансе потребителя) | повреждение РЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено владельцу ТП
8 | 10.01.2018 | 21-58 | 10.01.2018 | 22-48 | ПС "Мясокомбинат" | яч.2 | КЛ-10 кВ | от РЛ-18 до ТП-42 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
9 | 16.01.18г. | 10-46 | 16.01.18г. | 10-48 | ПС "Береговая" | яч 4; яч 6; яч10. | Повреждение в сетях ССО | - | - | Произведен осмотр, РПВ
10 | 16.01.18г. | 10-56 | 16.01.18г. | 11-50 | ПС "Береговая" | яч 6 | Повреждение в сетях ССО | - | - | Произведен осмотр, потребители запитаны по резервной схеме
Февраль
11 | 01.02.18г. | 4-10 | 01.02.18г. | 4-50 | ПС "Черемшанская" | яч.8 | КЛ-10кВ | от яч. 6 РП-7 до яч.8 ПС "Черемшанская" | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
12 | 20.02.18г. | 19-35 | 20.02.18г. | 19-37 | ПС "Мелекесс-городская" ПС "Льнокомбинат" ПС "Береговая" ПС "Мясокомбинат" | - | Повреждение в сетях ССО | - | - | Произведен осмотр, РПВ
13 | 28.02.18г. | 19-35 | 28.02.18г. | 19-55 | ПС "Льнокомбинат" | яч.12 | Не обнаружено | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр, сообщено в смежные сетевые организации и потребителю
Март
14 | 06.03.18г. | 14-23 | 06.03.18г. | 15-20 | ПС «Черемшанская» | яч.18 | КЛ-10кВ | от РЛ-28 до ТП-23 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
15 | 22.03.18г. | 18-15 | 22.03.18г. | 19-05 | ПС «Береговая» | яч21 | КЛ-10кВ | от яч.9 РП-11 до яч.2 ТП-272 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
16 | 26.03.18г. | 3-27 | 26.03.18г. | 4-18 | ПС «Черемшанская» | РП-3 ЯЧ.8,10,16 | КЛ-10кВ | ОТ РЛ-26 ДО ЯЧ. 3 ТП-163 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
17 | 29.03.18г. | 9-24 | 29.03.18г. | 14-20 | ПС "Мелекесс-городская" | РП-1 ЯЧ.9 | ВЛ-10 кВ | между опорами №27,28 | повреждение ВЛ-10кВ | повреждение устранено,произведен доп. осмотр
Апрель
18 | 2018-04-02 | 18-27 | 2018-04-02 | 18-28 | ПС «Береговая» | яч.4, 10 | Не обнаружено | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
19 | 2018-04-07 | 13-20 | 2018-04-07 | 14-33 | ПС «Береговая» | яч. 10 | ТП-10/0,4 | ТП-189 (на балансе ССО) | Течь крыши ТП | ручное повторное включение и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
20 | 2018-04-11 | 19-23 | 2018-04-11 | 20-04 | ПС «Береговая» | яч. 6 | КЛ-10кВ | от яч.6 ПС «Береговая» до яч.14 РП-8 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
21 | 2018-04-16 | 21-10 | 2018-04-16 | 21-24 | ПС «Береговая» | яч. 6, 10, | КЛ-10кВ | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
22 | 2018-04-16 | 21-10 | 2018-04-16 | 21-50 | ПС «Береговая» | яч. 4 | КЛ-10кВ | от яч.5 РП-11 до яч.4 ПС «Береговая» | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
23 | 2018-04-24 | 15-20 | 2018-04-24 | 16-00 | ПС «Мясокомбинат» | яч. 2 | Не обнаружено | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
24 | 2018-04-27 | 9-07 | 2018-04-27 | 9-59 | ПС «Береговая» | яч. 4 | КЛ-10кВ | от яч.5 ТП-122 до яч.3 ТП-173 | повреждение КЛ-10кВ при земл. работах сторонней организацией | ремонт КЛ-10
25 | 2018-04-27 | 10-55 | 2018-04-27 | 11-47 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 50 | РП-1 | яч. 2 | ВМГ-10 кВ | Поврежденный участок выделен, ремонт МВ
Май
26 | 2018-05-03 | 11-42 | 2018-05-03 | 12-15 | ПС «Черемшанская» | яч. 8 | КЛ-10кВ | от яч.8 ПС "Черемшанская" до яч.6 РП-7 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
27 | 2018-05-10 | 7-25 | 2018-05-10 | 8-00 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 41 | КЛ-10кВ | от яч.41 ПС "МГ" до яч.15 РП-12 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
28 | 2018-05-11 | 1-30 | 2018-05-11 | 2-30 | ПС «Береговая» | яч. 4 | - | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
29 | 2018-05-14 | 12-50 | 2018-05-14 | 13-20 | ПС «Черемшанская» | яч. 18 | КЛ-10кВ | от яч.18 ПС "Черем." до яч.8 РП-3 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
30 | 2018-05-29 | 19-00 | 2018-05-29 | 19-58 | ТП-33 | - | ТМ-10/0.4 | ТП-33 | неисправность трансформатора ТМ-10/0.4 кВ | ремонт трансформатора
31 | 2018-05-30 | 7-40 | 2018-05-30 | 7-50 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.41 | КЛ-10кВ | от яч.16 РП-12 до ТП-84 (на балансе ССО) | повреждение в сетях смежной сетевой организации | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
32 | 2018-05-30 | 11-20 | 2018-05-30 | 12-25 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.51 | - | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
33 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 19-00 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.51 | ВЛ-10 | между опорами №40-№41 | Подение веток на ВЛ-10кВ (Штормовое предупреждение) | Обрезка деревьев , ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
34 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 18-35 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28 | - | - | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
35 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 19-00 | ПС «Береговая» | яч.4 | ВЛ-10кВ | ВЛ-10 на ТП-262 | Падение ветки на ВЛ-10 на ТП-262 (Штормовое предупреждение) | Обрезка деревьев , ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
36 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 18-35 | ПС «Береговая» | яч.10 | ВЛ-10кВ | между опорами №156-№157 | Падение ветки на ВЛ-10кВ (Штормовое предупреждение) | Обрезка деревьев , ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Июнь
37 | 2018-06-01 | 04-30 | 2018-06-01 | 04-52 | ПС «Черемшанская» | яч. 8 | КЛ-10кВ | от яч.8 ПС «Черемшанская» до РП-7 яч.6 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
38 | 2018-06-02 | 20-16 | 2018-06-02 | 21-15 | ПС «Черемшанская» | яч. 32 | КЛ-10кВ | КЛ-10 от ТП-28 яч.2 до ТП-25 яч.1 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
39 | 2018-06-08 | 15-34 | 2018-06-08 | 16-18 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 45 | КЛ-10кВ | от ТП-242 яч.3 до РП-12 яч.3 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
40 | 2018-06-09 | 13-43 | 2018-06-09 | 14-14 | ПС «Черемшанская» | яч. 25 | КЛ-10кВ | от ТП-181 яч.3 до РП-3 яч.15 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
41 | 2018-06-11 | 02-45 | 2018-06-11 | 03-43 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 41 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
42 | 2018-06-15 | 14-05 | 2018-06-15 | 15-03 | ПС «Черемшанская» | яч. 32, 18 | ВЛ-10кВ | сгорел разрядник на РЛ-51 | повреждение ВЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
43 | 2018-06-15 | 14-35 | 2018-06-15 | 15-20 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 25 | ВЛ-10кВ | сгорел разрядник на опоре №1 | повреждение ВЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
44 | 2018-06-16 | 07-30 | 2018-06-16 | 08-30 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 5 | КЛ-10кВ | от ТП-120 яч.4 до ТП-104 яч.3(на балансе потребителя) | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
45 | 2018-06-18 | 13-55 | 2018-06-18 | 14-53 | ПС «Мясокомбинат» | яч. 2 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
46 | 2018-06-18 | 14-04 | 2018-06-18 | 15-03 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 48 | КЛ-10кВ | от опоры №1 до яч.1 ТП-66 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
47 | 2018-06-23 | 18-55 | 2018-06-23 | 19-55 | ПС «Черемшанская» | яч. 18 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
48 | 2018-06-25 | 17-50 | 2018-06-25 | 18-48 | РП-1 | яч. 9 | КЛ-10кВ | ТП-39 яч.2 до ТП-41 яч.2 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Июль
45 | 2018-07-01 | 16-59 | 2018-07-01 | 19-15 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 28 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
46 | 2018-07-03 | 11-35 | 2018-07-03 | 13-50 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 29 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
47 | 2018-07-04 | 14-05 | 2018-07-04 | 17-00 | ПС «Черемшанская» | яч. 32 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
48 | 2018-07-04 | 09-15 | 2018-07-04 | 11-03 | ПС «Береговая» | яч. 10 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
49 | 2018-07-04 | 18-52 | 2018-07-04 | 19-51 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 15 | КЛ-10кВ | от РП-4 яч.8 до ТП-10 яч.2 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
50 | 2018-07-05 | 00-17 | 2018-07-05 | 04-05 | ПС "Льнокомбинат" | 2-СШ 10 кВ | ВЛ-10кВ | слетел изолятор на опоре №20, между опорами №21-№22 упало дерево. | неблагоприятные погодные условия | Оперативный ремонт, спил дерева, ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
51 | 2018-07-10 | 02-00 | 2018-07-10 | 03-20 | ТП-7 | - | ТП 10/0,4кВ | лопнул опорный изолятор | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
52 | 2018-07-12 | 03-40 | 2018-07-12 | 05-09 | ПС «Черемшанская» | яч. 32 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
53 | 2018-07-16 | 11-43 | 2018-07-16 | 12-40 | ПС «Черемшанская» | яч. 25 | КЛ-10кВ | от ТП-138 яч.3 до ТП-139 яч.7 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
54 | 2018-07-21 | 11-50 | 2018-07-21 | 12-15 | ПС «Береговая» | яч. 10 | ВЛ-10кВ | На опоре №46 ВЛ-10 кВ слетел провод с изолятора на траверсу от РЛ-29 в сторону ТП-222 (на балансе потребителя) | повреждение ВЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
55 | 2018-07-24 | 10-28 | 2018-07-24 | 12-50 | ПС «Черемшанская» | яч. 32 | КЛ-10кВ | от РЛ-68 до ТП-75 яч.3 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
56 | 2018-07-28 | 14-10 | 2018-07-28 | 15-15 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 41 | КЛ-10кВ | от яч.41 ПС «МГ» до яч.15 РП-12 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
57 | 2018-07-28 | 14-10 | 2018-07-28 | 15-45 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 33 | КЛ-10кВ | от яч.1 ТП-98 до яч.3 ТП-43 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
58 | 2018-07-28 | 17-48 | 2018-07-28 | 18-25 | ПС «Черемшанская» | яч. 18 | ТП 10/0,4кВ | сгорел ПК-10 кВ на ТП-130 | повреждение в РУ-10 | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
Август
59 | 2018-08-04 | 16-49 | 2018-08-04 | 19-09 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 15 | КЛ-10кВ | от РЛ-47 до ТП-16 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
60 | 2018-08-06 | 10-31 | 2018-08-06 | 11-50 | ПС «Льнокомбинат» | яч. 15 | КЛ-10кВ | от яч.8 ТП-137, до яч6 ТП-53 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
61 | 2018-08-13 | 20-46 | 2018-08-13 | 21-40 | ПС «Черемшанская» | яч. 16 | КЛ-10кВ | от яч.13 РП-2, до яч.8 ТП-106 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
62 | 2018-08-14 | 9-10 | 2018-08-14 | 9-20 | ПС «Черемшанская» | яч. 18 | КЛ-10кВ | от ВЛ-10кВ яч.16 РП-3, до яч.2 ТП-23 (на балансе смежной сетевой организации) | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
63 | 2018-08-16 | 15-15 | 2018-08-16 | 16-30 | ПС «Береговая» | яч. 4 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
64 | 2018-08-20 | 12-15 | 2018-08-20 | 13-42 | ПС "Мелекесс-городская" | яч33 | КЛ-10кВ | от яч 33 ПС "МГ" до яч13 РП-10 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
65 | 2018-08-20 | 12-18 | 2018-08-20 | 13-02 | РП-1 | яч9 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
66 | 2018-08-20 | 12-18 | 2018-08-20 | 14-05 | ПС «Черемшанская» | яч 32 | КЛ-10кВ | от ВЛ-10кВ.яч16 РП-6 до яч1 ТП-31 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
67 | 2018-08-26 | 17-40 | 2018-08-26 | 18-20 | ПС "Мелекесс-городская" | яч 50 | КЛ-10кВ | от яч 50 ПС "МГ" до яч8 РП-1 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
Сентябрь
69 | 2018-09-17 | 22-24 | 2018-09-17 | 23-07 | РП-8 | яч 1 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
70 | 2018-09-17 | 23-46 | 2018-09-18 | 00-20 | РП-8 | яч 1 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
71 | 2018-09-17 | 22-44 | 2018-09-18 | 00-37 | РП-13 | яч.2 | КЛ-10кВ | от РП-13 яч.13 до ТП-102 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме
72 | 2018-09-17 | 23-45 | 2018-09-18 | 01-38 | ПС «Береговая» | яч. 19 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
73 | 2018-09-18 | 13-15 | 2018-09-18 | 00-20 | РП-8 | яч 1 | КЛ-10кВ | отТП-169 яч.5 до ТП-241 яч.3 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
74 | 2018-09-18 | 13-37 | 2018-09-18 | 14-20 | ПС «Береговая» | яч. 19 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
75 | 2018-09-19 | 09-15 | 2018-09-19 | 12-40 | ПС «Береговая» | яч. 10 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
76 | 2018-09-19 | 13-10 | 2018-09-19 | 15-00 | ПС «Береговая» | яч. 10 | - | - | повреждение в сетях потребителя | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
77 | 2018-09-21 | 06-20 | 2018-09-21 | 06-50 | ПС «Береговая» | яч. 19 | - | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
78 | 2018-09-26 | 01-50 | 2018-09-26 | 02-40 | ПС «Береговая» | яч. 19 | - | - | повреждение в сетях потребителя | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
79 | 2018-09-27 | 05-25 | 2018-09-27 | 06-55 | ПС «Льнокомбинат» | яч. 15 | ТП | В ТП-15 не исправен ВНА | повреждение ВНА-10 | ревизия ВНА-10
80 | 2018-09-27 | 08-50 | 2018-09-27 | 10-48 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 29 | КЛ-10кВ | от яч.41 «МГ» до яч.15 РП-12 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
81 | 2018-09-27 | 08-50 | 2018-09-27 | 09-50 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 41 | КЛ-10кВ | от яч.41 «МГ» до яч.15 РП-12 | повреждение КЛ-10кВ при земл. работах сторонней организацией | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
82 | 2018-09-27 | 10-25 | 2018-09-27 | 11-25 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 25 | КЛ-10кВ | от яч.25 «МГ» до яч.3 РП-1 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
83 | 2018-09-27 | 10-25 | 2018-09-27 | 11-46 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 50 | ТП | На яч.2 РП-1 не исправен ВНА | повреждение ВНА-10 | ревизия ВНА-10
84 | 2018-09-27 | 12-13 | 2018-09-27 | 12-50 | ПС «Черемшанская» | яч 32 | ВЛ-10кВ | ВЛ-10 от РП-6 яч.16 | Падение дерева на ВЛ-10кВ | Подпил деревьев, ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Октябрь
85 | 2018-10-08 | 12-58 | 2018-10-08 | 14-17 | ПС «Черемшанская» | яч 32 | ТП | Вышел из строя силовой трансформатор | повреждение ТМ-10/0,4 | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
86 | 2018-10-11 | 07-00 | 2018-10-11 | 07-47 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 50 | ТП | ТП-205 | повреждение в сетях смежной сетевой организации | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
87 | 2018-10-12 | 08-45 | 2018-10-12 | 09-45 | ПС «Черемшанская» | яч. 49 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-161 до яч.16 РП-7 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
89 | 2018-10-16 | 18-00 | 2018-10-16 | 18-52 | ТП-178 | яч. 8 | ТП | ТП-183 | повреждение в сетях смежной сетевой организации | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
90 | 2018-10-17 | 12-45 | 2018-10-17 | 13-30 | ПС «Черемшанская» | яч. 16 | КЛ-10кВ | от яч.1 ТП-97 до яч.3 ТП-195 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
91 | 2018-10-21 | 02-45 | 2018-10-21 | 03-49 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 50 | КЛ-10кВ | от РП-1 яч.8 до ПС «МГ» яч.50 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
92 | 2018-10-23 | 20-36 | 2018-10-23 | 21-07 | ПС «Береговая» | яч. 19 | ВЛ-10кВ | ВМГ-1 | Неисправность ВНА-10 | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
93 | 2018-10-31 | 12-27 | 2018-10-31 | 15-00 | ПС «Мясокомбинат» | яч. 2 | - | - | повреждение в сетях потребителя | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Ноябрь
94 | 2018-11-04 | 19-30 | 2018-11-04 | 19-55 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 28 | ВЛ-10кВ | - | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
95 | 2018-11-04 | 19-30 | 2018-11-04 | 20-52 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 29а | - | От ТП-126 до ТП-292 на РЛ-102 | Повреждена концевая муфта | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
96 | 2018-11-06 | 20-57 | 2018-11-06 | 21-37 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 45 | ПС | яч.45 ПС "МГ" | повреждение в сетях смежной сетевой организации | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
97 | 2018-11-08 | 06-53 | 2018-11-08 | 07-43 | ПС «Черемшанская» | яч. 25 | КЛ-10кВ | от РП-3 яч.17 до ТП-132 яч.7 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
98 | 2018-11-20 | 09-15 | 2018-11-20 | 09-15 | ТП-137 | яч. 1 | ТП | ТП-137 | Неисправен ВН-10 | потребители включены по резервной схеме и поврежденный элемент выведен в ремонт
Декабрь
99 | 2018-12-11 | 08-30 | 2018-12-11 | 09-02 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 29а | ТП | ТП-44 яч.3 | повреждение ВН-10 | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
100 | 2018-12-12 | 11-02 | 2018-12-12 | 12-00 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 48 | КЛ-10кВ | от ТП-66 яч.5 до ТП-38 яч.2 | повреждение КЛ-10кВ(На балансе смежной сетевой организации) | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
101 | 2018-12-17 | 11-05 | 2018-12-17 | 11-28 | ПС «Льнокомбинат» | яч. 15 | КЛ-10кВ | от РП-4 яч.6 до ТП-253 яч.5 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
102 | 2018-12-18 | 21-10 | 2018-12-18 | 21-45 | ПС "2М" | яч. 46 | КЛ-10кВ | от ТП-293/1 до ПС 2М яч.46 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин