## 2018
Сводная информация об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергомодуль" за 2018 год
№ | Дата и время возникновения технологического нарушения |  | Дата и время ликвидации технологического нарушения |  | Наименование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Мероприятия
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч. РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
Январь
1 | 04.01.2018 | 21-18 | 04.01.2018 | 22-10 | ПС "Черемшанская" | яч.25 | КЛ-10 кВ | от РП-3 яч.9 до яч.25 ПС «Черемшанская» | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
2 | 08.01.2018 | 4-55 | 08.01.2018 | 05-50 | ПС "Береговая" | яч.21 | КЛ-10 кВ | КЛ-10 от яч.13 РП-11 до яч.21 ПС «Береговая» | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
3 | 08.01.2018 | 05-25 | 08.01.2018 | 06-22 | ПС "Береговая" | яч.10 | Не обнаружено | - | - | РПВ , сообщено в смежные сетевые организации, потребителям
4 | 08.01.2018 | 6-30 | 08.01.2018 | 07-25 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | Не обнаружено | - | - | РПВ , сообщено в смежные сетевые организации, потребителям
5 | 08.01.2018 | 6-40 | 08.01.2018 | 07-36 | ПС "Мясокомбинат" | яч.2 | КЛ-10 кВ | от РЛ-18 до ТП-42 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
6 | 08.01.2018 | 07-05 | 08.01.2018 | 07-36 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | Не обнаружено | - | - | РПВ , сообщено в смежные сетевые организации, потребителям
7 | 09.01.2018 | 17-20 | 09.01.2018 | 18-15 | ТП-190 | - | ВЛ-10 кВ | РЛ-10 кВ на ТП-190 (на балансе потребителя) | повреждение РЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено владельцу ТП
8 | 10.01.2018 | 21-58 | 10.01.2018 | 22-48 | ПС "Мясокомбинат" | яч.2 | КЛ-10 кВ | от РЛ-18 до ТП-42 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
9 | 16.01.18г. | 10-46 | 16.01.18г. | 10-48 | ПС "Береговая" | яч 4; яч 6; яч10. | Повреждение в сетях ССО | - | - | Произведен осмотр, РПВ
10 | 16.01.18г. | 10-56 | 16.01.18г. | 11-50 | ПС "Береговая" | яч 6 | Повреждение в сетях ССО | - | - | Произведен осмотр, потребители запитаны по резервной схеме
Февраль
11 | 01.02.18г. | 4-10 | 01.02.18г. | 4-50 | ПС "Черемшанская" | яч.8 | КЛ-10кВ | от яч. 6 РП-7 до яч.8 ПС "Черемшанская" | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
12 | 20.02.18г. | 19-35 | 20.02.18г. | 19-37 | ПС "Мелекесс-городская" ПС "Льнокомбинат" ПС "Береговая" ПС "Мясокомбинат" | - | Повреждение в сетях ССО | - | - | Произведен осмотр, РПВ
13 | 28.02.18г. | 19-35 | 28.02.18г. | 19-55 | ПС "Льнокомбинат" | яч.12 | Не обнаружено | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр, сообщено в смежные сетевые организации и потребителю
Март
14 | 06.03.18г. | 14-23 | 06.03.18г. | 15-20 | ПС «Черемшанская» | яч.18 | КЛ-10кВ | от РЛ-28 до ТП-23 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
15 | 22.03.18г. | 18-15 | 22.03.18г. | 19-05 | ПС «Береговая» | яч21 | КЛ-10кВ | от яч.9 РП-11 до яч.2 ТП-272 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
16 | 26.03.18г. | 3-27 | 26.03.18г. | 4-18 | ПС «Черемшанская» | РП-3 ЯЧ.8,10,16 | КЛ-10кВ | ОТ РЛ-26 ДО ЯЧ. 3 ТП-163 (на балансе ССО) | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
17 | 29.03.18г. | 9-24 | 29.03.18г. | 14-20 | ПС "Мелекесс-городская" | РП-1 ЯЧ.9 | ВЛ-10 кВ | между опорами №27,28 | повреждение ВЛ-10кВ | повреждение устранено,произведен доп. осмотр
Апрель
18 | 2018-04-02 | 18-27 | 2018-04-02 | 18-28 | ПС «Береговая» | яч.4, 10 | Не обнаружено | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
19 | 2018-04-07 | 13-20 | 2018-04-07 | 14-33 | ПС «Береговая» | яч. 10 | ТП-10/0,4 | ТП-189 (на балансе ССО) | Течь крыши ТП | ручное повторное включение и поврежденный участок выделен, сообщено потребителю
20 | 2018-04-11 | 19-23 | 2018-04-11 | 20-04 | ПС «Береговая» | яч. 6 | КЛ-10кВ | от яч.6 ПС «Береговая» до яч.14 РП-8 | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
21 | 2018-04-16 | 21-10 | 2018-04-16 | 21-24 | ПС «Береговая» | яч. 6, 10, | КЛ-10кВ | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
22 | 2018-04-16 | 21-10 | 2018-04-16 | 21-50 | ПС «Береговая» | яч. 4 | КЛ-10кВ | от яч.5 РП-11 до яч.4 ПС «Береговая» | повреждение КЛ-10кВ | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
23 | 2018-04-24 | 15-20 | 2018-04-24 | 16-00 | ПС «Мясокомбинат» | яч. 2 | Не обнаружено | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
24 | 2018-04-27 | 9-07 | 2018-04-27 | 9-59 | ПС «Береговая» | яч. 4 | КЛ-10кВ | от яч.5 ТП-122 до яч.3 ТП-173 | повреждение КЛ-10кВ при земл. работах сторонней организацией | ремонт КЛ-10
25 | 2018-04-27 | 10-55 | 2018-04-27 | 11-47 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 50 | РП-1 | яч. 2 | ВМГ-10 кВ | Поврежденный участок выделен, ремонт МВ
Май
26 | 2018-05-03 | 11-42 | 2018-05-03 | 12-15 | ПС «Черемшанская» | яч. 8 | КЛ-10кВ | от яч.8 ПС "Черемшанская" до яч.6 РП-7 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
27 | 2018-05-10 | 7-25 | 2018-05-10 | 8-00 | ПС "Мелекесс-городская" | яч. 41 | КЛ-10кВ | от яч.41 ПС "МГ" до яч.15 РП-12 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
28 | 2018-05-11 | 1-30 | 2018-05-11 | 2-30 | ПС «Береговая» | яч. 4 | - | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
29 | 2018-05-14 | 12-50 | 2018-05-14 | 13-20 | ПС «Черемшанская» | яч. 18 | КЛ-10кВ | от яч.18 ПС "Черем." до яч.8 РП-3 | повреждение КЛ-10кВ | потребители включены по резервной схеме и поврежденный участок выделен
30 | 2018-05-29 | 19-00 | 2018-05-29 | 19-58 | ТП-33 | - | ТМ-10/0.4 | ТП-33 | неисправность трансформатора ТМ-10/0.4 кВ | ремонт трансформатора
31 | 2018-05-30 | 7-40 | 2018-05-30 | 7-50 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.41 | КЛ-10кВ | от яч.16 РП-12 до ТП-84 (на балансе ССО) | повреждение в сетях смежной сетевой организации | Поврежденный участок выделен, сообщено в смежную сетевую организацию
32 | 2018-05-30 | 11-20 | 2018-05-30 | 12-25 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.51 | - | - | - | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
33 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 19-00 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.51 | ВЛ-10 | между опорами №40-№41 | Подение веток на ВЛ-10кВ (Штормовое предупреждение) | Обрезка деревьев , ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
34 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 18-35 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28 | - | - | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
35 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 19-00 | ПС «Береговая» | яч.4 | ВЛ-10кВ | ВЛ-10 на ТП-262 | Падение ветки на ВЛ-10 на ТП-262 (Штормовое предупреждение) | Обрезка деревьев , ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
36 | 2018-05-30 | 17-10 | 2018-05-30 | 18-35 | ПС «Береговая» | яч.10 | ВЛ-10кВ | между опорами №156-№157 | Падение ветки на ВЛ-10кВ (Штормовое предупреждение) | Обрезка деревьев , ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин