## 2018
Сводная информация об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергомодуль" за 2019 год
№ | Дата и время возникновения технологического нарушения |  | Дата и время ликвидации технологического нарушения |  | Наименование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Мероприятия
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч. РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
Январь
1 | 2019-01-21 | 13-00 | 21.01.2019г. | 14-00 | ПС «Черемшанская» | яч. 43 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-118; до яч.3 ТП-114 | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, потребители запитаны по резервной схеме
Февраль
2 | 05.02.2019г. | 14-42 | 05.02.2019г. | 15-38 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.25 | КЛ-10кВ | от яч. 25 ПС "МГ" до яч.3 РП-1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
3 | 2019-02-18 | 18-31 | 2019-02-18 | 19-35 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28а | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
4 | 2019-02-18 | 21-48 | 2019-02-18 | 19-35 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28а | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
5 | 2019-02-18 | 21-26 | 2019-02-19 | 01-13 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.51 | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
6 | 2019-02-18 | 21-47 | 2019-02-19 | 00-05 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
7 | 2019-02-19 | 03-02 | 2019-02-19 | 04-00 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28а | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин