## 2019
Сводная информация об авариях и инцидентах в сетях ООО "Энергомодуль" за 2019 год
№ | Дата и время возникновения технологического нарушения |  | Дата и время ликвидации технологического нарушения |  | Наименование присоединения |  | Поврежденный элемент |  | Причины поврежедения | Мероприятия
| число,месяц | час, мин | число,месяц | час, мин | ЦП,РП,ТП | № яч. РУ | КЛ, ТП, ВЛ | Местонахождение объекта электрических сетей
Январь
1 | 2019-01-21 | 13-00 | 21.01.2019г. | 14-00 | ПС «Черемшанская» | яч. 43 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-118; до яч.3 ТП-114 | повреждение КЛ-10кВ | Поврежденный участок выделен, потребители запитаны по резервной схеме
Февраль
2 | 05.02.2019г. | 14-42 | 05.02.2019г. | 15-38 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.25 | КЛ-10кВ | от яч. 25 ПС "МГ" до яч.3 РП-1 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
3 | 2019-02-18 | 18-31 | 2019-02-18 | 19-35 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28а | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
4 | 2019-02-18 | 21-48 | 2019-02-18 | 22-30 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28а | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
5 | 2019-02-18 | 21-26 | 2019-02-19 | 01-13 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.51 | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
6 | 2019-02-18 | 21-47 | 2019-02-19 | 00-05 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
7 | 2019-02-19 | 03-02 | 2019-02-19 | 04-00 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.28а | __ | __ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Март
8 | 2019-03-01 | 10-40 | 2019-03-01 | 13-47 | РП-3 | яч. 16 | КЛ-10кВ | от яч.7 ТП-89; до ВЛ-10кВ РП-3,яч.16 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
9 | 2019-03-20 | 16-10 | 2019-03-20 | 18-20 | РП-9 | яч. 1 | ___ | ___ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
10 | 2019-03-24 | 06-48 | 2019-03-24 | 08-33 | ПС "Черемшанская" | яч. 43 | ___ | ___ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
11 | 2019-03-25 | 14-35 | 2019-03-25 | 15-34 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 15 | ВЛ-10 | между опорами №27-№28 | Подение ветки на ВЛ-10кВ (Штормовое предупреждение) | Подпил деревьев, ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
12 | 2019-03-25 | 15-00 | 2019-03-25 | 17-00 | ПС "Мясокомбинат" | яч. 2 | ___ | ___ | Причина не выявлена (Штормовое предупреждение) | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
13 | 2019-03-27 | 13-40 | 2019-03-27 | 14-57 | РП-1 | яч. 9 | КЛ-10кВ | от РЛ№94 до ТП-105 яч. 2 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
14 | 2019-03-29 | 14-27 | 2019-03-29 | 16-05 | ПС "Береговая" | яч.15 | кл-10кВ | от № РЛ71 до яч.4 ТП-64 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Апрель
15 | 2019-04-03 | 10-23 | 2019-04-03 | 11-20 | ПС "Береговая" | яч.10 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
16 | 2019-04-16 | 14-50 | 2019-04-16 | 15-50 | ПС "Черемшанская" | яч.32 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
17 | 2019-04-19 | 20-51 | 2019-04-19 | 21-45 | ПС "Черемшанская" | яч.43 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-118 до яч.3 ТП-114 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Май
18 | 2019-05-02 | 08-32 | 2019-05-02 | 09-30 | ПС "Береговая" | яч.19 | ВЛ-10кВ | Обрыв ВЛ-10 кВ яч19 ПС «Береговая» в пролете опор №34-35 | повреждение ВЛ-10кВ при падении дерева | Подпил деревьев, ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
19 | 2019-05-03 | 03-25 | 2019-05-03 | 04-20 | ПС "МГ" | яч.33 | КЛ-10кВ | от яч.7 РП-10 до яч.3 ТП-82А | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
20 | 2019-05-03 | 06-55 | 2019-05-03 | 07-48 | РП-3 | яч.8,16. | КЛ-10кВ | от яч.3 ТП-163 до РЛ-26 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
21 | 2019-05-04 | 09-40 | 2019-05-04 | 10-35 | РП-1 | яч.9 | КЛ-10кВ | от яч.1 ТП-105 до РЛ-95 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
22 | 2019-05-04 | 12-26 | 2019-05-04 | 13-20 | ПС "МГ" | яч.28А | КЛ-10кВ | от яч.4 ТП-178 до РЛ-92 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
23 | 2019-05-06 | 09-01 | 2019-05-06 | 09-55 | ПС "Береговая" | яч.19 | КЛ-10кВ | от яч.14 РП-13 до ТП-116 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
24 | 2019-05-07 | 09-17 | 2019-05-07 | 10-00 | ПС "МГ" | яч.25А | КЛ-10кВ | от яч.25А ПС "МГ" до РП-1 яч.3 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
25 | 2019-05-07 | 17-39 | 2019-05-07 | 18-30 | РП-6 | ЯЧ.12 | ___ | ___ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
26 | 2019-05-10 | 06-45 | 2019-05-10 | 07-39 | РП-3 | яч.8,16. | ___ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
27 | 2019-05-15 | 04-40 | 2019-05-15 | 05-20 | РП-9 | яч.3 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
28 | 2019-05-22 | 0-25 | 2019-05-22 | 0-55 | РП-3 | яч.16 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Июнь
29 | 2019-06-18 | 13-50 | 2019-06-18 | 14-46 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 5 | КЛ-10кВ | от РП-4 яч.6 до ТП-253 яч.5 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
30 | 21.06.2019 | 07-25 | 21.06.2019 | 07-45 | ПС "Черемшанская" | яч. 32 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
31 | 24.062019 | 12-10 | 24.06.2019 | 13-05 | ПС "МГ" | яч. 33 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
32 | 24.06.2019 | 12-25 | 24.06.2019 | 13-30 | РП-15 | яч.5 | ВЛ-10кВ | Обрыв ВЛ-10 кВ яч10 ПС «Береговая» в пролете опор №49,50 | повреждение ВЛ-10кВ (Штормовое предупреждение) | Распил деревьев, ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
33 | 24.06.2019 | 13-21 | 24.06.2019 | 14-19 | ПС "Мясокомбинат" | яч. 2 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
34 | 2019-06-28 | 23-30 | 2019-06-29 | 00-25 | ПС "Береговая" | яч. 10 | ВЛ-10кВ | Обрыв ВЛ-10 кВ яч10 ПС «Береговая» в пролете опор №148-153 | повреждение ВЛ-10кВ при падении дерева | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
35 | 2019-06-29 | 06-13 | 2019-06-29 | 07-12 | ПС "МГ" | яч. 48 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Июль
36 | 02.07.2019 | 19-55 | 02.07.2019 | 20-25 | РП-3 | яч. 8 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
37 | 23.07.2019 | 08-02 | 23.07.2019 | 09-45 | ПС "МГ" | яч. 50 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
38 | 24.07.19 | 14-50 | 24.07.19 | 15-45 | ПС "Черемшанская" | яч. 25 | КЛ-10кВ | от ТП-181 яч.4 до ТП-138 яч.8 | повреждение КЛ-10кВ (при земляных работах сторонней организацией) | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
39 | 24.07.19 | 14-50 | 24.07.19 | 15-35 | РП-6 | яч. 4,5 | КЛ-10кВ | от РП-6 яч.4 до ТП-155 яч.2 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
40 | 31.07.19 | 05-25 | 31.07.19 | 06-22 | РП-3 | яч. 8,16 | ВЛ-10кВ | Обрыв ВЛ-10 кВ яч16 РП-3 в пролете опор №61-62 | повреждение ВЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Август
41 | 06.08.19 | 10-50 | 06.08.19 | 11-50 | ПС "МГ" | яч.28А | ___ | ___ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
42 | 07.08.19 | 14-10 | 07.08.19 | 14-55 | ПС "Черемшанская" | яч.8 | КЛ-10кВ | от ТП-132 яч.5 до ТП-63 яч. 2 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
43 | 10.08.19 | 16-15 | 10.08.19 | 17-12 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 15 | КЛ-10кВ | от РЛ-103 до ТП-295 | повреждение КЛ-10кВ; ВЛ-10кВ. | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
44 | 11.08.19 | 13-24 | 11.08.19 | 14-15 | РП-9 | яч. 1 | ____ | ____ | Причина в сетях ССО | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
45 | 23.08.19 | 05-05 | 23.08.19 | 05-40 | РП-3 | яч. 8,16 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
46 | 23.08.19 | 13-00 | 23.08.19 | 13-46 | ПС "Береговая" | яч. 10 | ВЛ-10кВ | опора №149 | Сбита опора автотранспортным средством | Потребители включены по резервной схеме, произведена замена опоры
Сентябрь
47 | 20.09.19 | 10-07 | 20.09.19 | 10-55 | ПС "Черемшанская" | яч.8 | КЛ-10кВ | от ПС "Черемшанская" яч.8 до РП-7 яч.6 | Повреждение КЛ при земляных работах сторонней организацией | Потребители включены по резервной схеме, произведен ремонт КЛ
48 | 20.09.19 | 10-08 | 20.09.19 | 11-02 | РП-3 | яч. 8,16 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
49 | 26.09.2019 | 10-00 | 26.09.2019 | 10-55 | ПС "Черемшанская" | яч. 51 | КЛ-10кВ | от яч.8 РП-15 до яч.6 ТП-246 | повреждение КЛ-10кВ. | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Октябрь
50 | 05.10.19 | 07-45 | 05.10.19 | 08-42 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 15 | ВЛ-0,4кВ | опора №36 | повреждение ВЛ-0,4 кВ. | ручное повторное включение, устранено схлест проводов и обрыв
51 | 2019-10-06 | 21-55 | 2019-10-06 | 22-25 | ПС "Мелекесс-городская" | яч.51 | ВЛ-10кВ | опора №1 | повреждение опорного изолятора | замена опорного изолятора
52 | 07.10.19 | 13-05 | 07.10.19 | 13-44 | ПС "Льнокомбинат" | яч. 15 | ВЛ-10кВ | опора №67 | повреждение ВЛ-10кВ | ручное повторное включение, устранено схлест проводов
53 | 08.10.19 | 10-15 | 08.10.19 | 11-37 | РП-3 | яч. 8,16 | ____ | ____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
54 | 11.10.19 | 19-49 | 11.10.19 | 21-30 | ПС "МГ" | яч.45 | КЛ-10кВ | от яч.45 ПС "МГ" до яч.2 ТП-242 | повреждение КЛ-10кВ. | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
55 | 15.10.19 | 14-10 | 15.10.19 | 15-33 | ПС "Береговая" | яч. 10 | ТП | ТП-190 | не исправен трансформатор | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
56 | 26.10.19 | 14-39 | 26.10.19 | 16-35 | ПС "Черемшанская" | яч.43 | КЛ-10кВ | от яч.6 ТП-118 до яч.3 ТП-114 | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
Ноябрь
57 | 2019-11-02 | 04-50 | 2019-11-02 | 05-47 | ПС "Береговая" | яч.6 | КЛ-10кВ | ТП-160 ЯЧ.4 | повреждение КЛ-10кВ. | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
58 | 2019-11-07 | 10-32 | 2019-11-07 | 11-10 | РП-9 | яч.1 | ВЛ-10кВ | опора №9 | повреждение ВЛ-10кВ | ручное повторное включение, попадание птицы на РЛНД
59 | 2019-11-11 | 19-05 | 2019-11-11 | 20-04 | ПС "Черемшанская" | яч.18 | ТП | ТП-281 | повреждение проходного изолятора | ручное повторное включение, замена проходного изолятора
60 | 2019-11-26 | 12-21 | 2019-11-26 | 12-40 | ПС "Черемшанская" | яч.25,43,49,51 (поочередно) | земля на 1 СШ-10кВ ПС Черемшанская | _____ | ______ | поочередное ручное включение-отключение ячеек отходящих линий
Декабрь
61 | 2019-12-01 | 14-20 | 2019-12-01 | 14-43 | ПС "Черемшанская" | яч.25,43,49,51 | земля на 1 СШ-10кВ ПС Черемшанская | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
62 | 2019-12-01 | 15-10 | 2019-12-01 | 15-55 | ПС "Черемшанская" | яч.45 | КЛ-10кВ | от яч.1 ТП-12Т до яч.1 ТП-13Т | повреждение КЛ-10кВ | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
63 | 2019-12-05 | 10-20 | 2019-12-05 | 10-50 | РП-1 | яч.9 | КЛ-10кВ | от яч.1 ТП-105 до ТП-300 яч.1 | повреждение КЛ-10кВ (при земляных работах сторонней организацией) | Потребители включены по резервной схеме, произведен доп. осмотр
64 | 2019-12-20 | 12-15 | 2019-12-20 | 13-45 | ПС "Льнокомбинат" | яч.15 | _____ | _____ | Причина не выявлена | ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
65 | 2019-12-31 | 08-10 | 2019-12-31 | 12-30 | ПС "Береговая" | яч. 10 | ТП | ТП-95 (на балансе потребителя) | повреждение проходного изолятора | Поврежденныйучасток выделен, ручное повторное включение, произведен доп. осмотр
Главный инженер _______________________ Д.А. Игошин